| 风管漏光检测记录 表C6-39 | 编号 | 10-C46-007 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北航视景仿真试验室工程 | 试运日期 | 2006年10月26日 |
| 系统名称 | 多联机组 | 工作压力（pa） | 20 pa |
| 系统接缝总长度（m） | 4 m | 每10 m接缝为一检测段的分段数 | 1段 |
| 检测光源 | 100W带保护罩的低压灯 |
| 设备序号 | 实测漏光点数（个） | 每10 m接缝的琮允许漏光点数（个/10 m） | 结论 |
| 1 | 0 | 0 | 合格（备注：4 m） |
| 2 | 0 | 0 | 合格（备注：4 m） |
| 3 | 0 | 0 | 合格（备注：4 m） |
| 4 | 0 | 0 | 合格（备注：4.5 m） |
| 5 | 0 | 0 | 合格（备注：3m） |
| 6 | 0 | 0 | 合格（备注：1.7m） |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 合计 | 总漏光点数（个） | 每10 m接缝的琮允许漏光点数（个/10 m） | 结论 |
|  | 0 | 0 | 合格 |
| 检测结论： 符合设计和规范要求。 |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |
|  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 | 专业工长 |

本表由施工单位填写并保存

| 风管漏光检测记录 表C6-39 | 编号 | 10-C46-009 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北航视景仿真试验室工程 | 试运日期 | 2006年10月26日 |
| 系统名称 | 新风机组 | 工作压力（pa） | 20 pa |
| 系统接缝总长度（m） | 5m | 每10 m接缝为一检测段的分段数 | 1段 |
| 检测光源 | 100W带保护罩的低压灯 |
| 设备序号 | 实测漏光点数（个） | 每10 m接缝的琮允许漏光点数（个/10 m） | 结论 |
| 1 | 0 | 0 | 合格（备注：5m） |
| 2 | 0 | 0 | 合格（备注：4 m） |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 合计 | 总漏光点数（个） | 每10 m接缝的琮允许漏光点数（个/10 m） | 结论 |
|  | 0 | 0 | 合格 |
| 检测结论： 符合设计和规范要求。 |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |
|  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 | 专业工长 |

本表由施工单位填写并保存