| 空调系统试运行调试记录 表C6-44 |  |  |  |  | 编号 | 10-C46-003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 北航视景仿真试验室工程 |  |  | 试运转调试日期 | 2006年10月28日 |  |
| 系统名称 |  | 新风机组 |  |  | 系统所在位置 | 视景仿真试验室北侧 |  |
| 实测总风量m3/h |  | 860m3/h |  |  | 设计总风量m3/h | 840m3/h |  |
| 风机全压（pa） |  | 55 pa |  |  | 实测风机全压（pa） | 55 pa |  |
| 试运转、调试内容： 满负荷运行，运行时间10：00-12：00 FGR5H/A运行正常，符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转、调试结论： 视景仿真试验室制冷系统气密性试验项目符合厂家技术文件要求和《通风与空调工程质量验收规范》（GB50243-2002规定）试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

本表由施工单位填报，城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份

| 空调系统试运行调试记录 表C6-44 |  |  |  |  | 编号 | 10-C46-004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 北航视景仿真试验室工程 |  |  | 试运转调试日期 | 2006年10月28日 |  |
| 系统名称 |  | 多联机组 |  |  | 系统所在位置 | 视景仿真试验室中部 |  |
| 实测总风量m3/h |  | 5700m3/h |  |  | 设计总风量m3/h | 5600m3/h |  |
| 风机全压（pa） |  | 20pa |  |  | 实测风机全压（pa） | 20pa |  |
| 试运转、调试内容： 满负荷运行，运行时间10：00-12：00 GMV-J65P/D运行正常，符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转、调试结论： 视景仿真试验室制冷系统气密性试验项目符合厂家技术文件要求和《通风与空调工程质量验收规范》（GB50243-2002规定）试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

本表由施工单位填报，城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份